PERIOODILINE HOOLDUS

Valgustit peab kontrollima regulaarselt, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Inspektsiooni tulemused peaks kirja panema inspektor.

Kord päevas

Rohelise LED indikaatori visuaalne kontroll.

Kord kuus

Eemaldage valgusti vooluvõrgust ning kontrollige avariirežiimi. Roheline LED indikaator peaks kustuma ning valgustis olev LED moodul süttima.

Kord aastas

Autonoomsustestiks eemaldage valgusti vooluvõrgust ning kontrollige, kas valgusti põleb akutoitel 3 tundi. Juhul kui valgusti põleb vähem kui kolm tundi tuleb teostada aku laadimine. Peale aku laadimist korrake autonoomsustesti. Juhul kui valgusti ei põle teisel testil 3 tundi, tuleb aku vahetada.

HOIATUS!

Valgusti mitte sihtotstarbeline kasutamine ning paigaldusjuhendi eiramine võib põhjustada garantii perioodi lõppemise.

Kasutatud või hävinenud valgusteid (sh. akud) tuleb käsitleda kui elektroonilisi jäätmeid. Jäätmed tuleks viia kogumispunkti.

| Käitlemine |
| --- |
|  | Elektri- ja elektroonikaseadmetest (EE-seadmetest) tekkivate jäätmete kogumise, taaskasutamise ja käitlemise nõuded on Euroopa Liidu tasandil kehtestatud EU direktiiviga 2002/96/EÜ. | Intelight Sp. z o.o. 8, Rydygiera str. 01 -793 Warsaw Poland |

KTM 97125 - Instruction ORION, EN, ver.20161024

|  | LED TURVAVALGUSTI Paigaldus- ja hooldusjuhend |
| --- | --- |

OV

| TEHNILINE KIRJELDUS: |
| --- |
| Valgusallikas (mitte vahetatav) *: | 4W: 10 x LED |
| Töörežiim*: | Pidevlülitus (M) või Valmisolekulülitus (NM) |
| Testimine: | MT – käsitsi |
| Autonoomsus*: | 3 tundi |
| Aku (vahetatav)*: | Versioon 4W: Ni-MH 1800 mAh / 3.6V või Ni-Cd 1800 mAh / 3.6V |
| Aku laadimisaeg: | vähemalt 24 h; esmane laadimine >48h |
| Toite pinge: | 220-240V AC 50Hz |
| Valgusvoog: | 104 lm |
| Võimsus: | 4W |
| Moodul: | Orion LED |
| Nähtavus: | 20 meetrit |
| Korpuse kaitseaste: | IP65 |
| *- sõltuvalt mudelist |  |

SISSEJUHATUS

- Valgusti tuleb paigaldada väljalülitatud toitepingega. Jälgida tuleb paigaldus- ja elektritööde eeskirju.

- Valgustit ei tohi paigaldada samale liinile koos induktiivseadmetega. Induktiivne koormus võib põhjustada toitepinge muutust, mis omakorda võib põhjustada toiteplokile kahjustusi.

- Valgusti on mõeldud kasutamiseks sisetingimustes.

PAIGALDUS

- Enne paigaldust veenduge, et valgusti ühendatakse 220-240VAC toitepingega. Juhtmeristlõige vähemalt 1,5mm2.

- Avage valgusti kahe kruvi eemaldamisega.

- Avage reflektorplaat kahe kruvi eemaldamisega. Jätke reflektorplaat hingedele.

- Lõigake korpusesse ava toite ühendamiseks. Ava lõikamisel tuleb silmas pidada valgusti kaitseastest. IP kaitseastme säilitamiseks kasutage sobivat läbiviiku ja/või tihendit ning painduvat kaablit.

- Paigaldage valgusti seinale või lakke viisil, mis tagab võimaluse valgustit hooldada.

- Ühendage juhtmed õigete klemmide alla.

- Valgusti klemmide lühikirjeldus:

L – faasi juhe – pruuni või musta isolatsiooniga; faasi olemasolul põleb roheline LED indikaator.

N – neutraali juhe – sinise isolatsiooniga.

PE – maandus juhe – kolla-rohelise isolatsiooniga.

- Valmisolekulülitus. Valmisolekulülituse kasutamiseks peab valgusti olema ühendatud vastavalt skeemile. Ärge unustage ühendamast ka maandust (PE). Valgusti peab olema pideva toitega. Toitepinge kadumisel lülitab valgusti avariirežiimi.

- Pidevlülitus. Pidevlülituse kasutamiseks peab valgusti olema ühendatud vastavalt skeemile. Ärge unustage ühendamast ka maandust (PE). Lisaks maandusele peavad klemmid ZW1 ja SW2 olema sillatud. Toitepinge kadumisel lülitab valgusti püsirežiimilt avariirežiimile.

- Peale paigaldust kirjutage akule paigalduskuupäev.

- Ühendage aku kiirklemmi abil.

- Sulgege reflektorplaat ning kinnitage kruvid.

- Paigaldage hajuti ning kinnitage see kruvide abil korpuse külge

- Esmane laadimistsükkel peaks kestma vähemalt 48 tundi. See võimaldab akul saavutada suurema mahtuvuse ning pikema eluea. Esmase laadimise ajal ei tohiks valgustit testida ega vooluvõrgust eemaldada. Peale esimest laadimist tuleks valgustit testida täieliku tühjaks laadimiseni, peale mida tuleks teha 36 tunnine laadimistsükkel. Sellisel viisil testimine võimaldab pikendada valgusti eluiga.

TÖÖTAMINE

Valmisolekulülitus

Selles režiimis valgusti ei sütti peale pingestamist. Režiimi kontrollimine on võimalik läbi rohelise LED indikaatori. Akut laetakse pidevalt. Toitepinge kadumisel lülitub valgusti automaatselt ümber akutoitele ning LED valgusallikas süttib. Akutoitel põleb valgusti 3 tundi.

Pidevlülitus

Selle režiimis põleb valgusti toitepinge ühendamisel. Toitepinge kadumisel lülitub valgusti automaatselt ümber akutoitele. Akutoitel põleb valgusti 3 tundi.

Valgusti indikaatorid

Valgusti töötab korrektselt ning laadimine toimib juhul kui roheline LED indikaator põleb. Indikaatori kustumisel ei tööta valgusti korrektselt või ei toimu akude laadimist. Juhul kui indikaator ei sütti valgusti pingestamisel, võib see tähendada kas vigast akut või viga toiteahelas.

Aku

Valgustil on kaasas laetav Ni-Cd või Ni-Mh aku. Pidage meeles, et esimene laadimistsükkel tuleb teostada täiel määral. Sellisel viisil saavutab aku suurima mahtuvuse ning eluea. Valgusti valmistaja soovitab vahetada akut iga 4 aasta tagant või kui valgusti ei suuda akutoitel põleda piisavalt kaua. Kasutatud akud tuleb utiliseerida, selleks ettenähtud kohas.

TESTIMINE

Valgustil on küljes testnupp, mis võimaldab valgustit käsitsi testida.

Peale valgusti täielikku laadimistsüklit tuleb veenduda, et valgusti on endiselt ühendatud toitega. Vajutades ning hoides all testnuppu, lülitub valgusti ümber akutoitele. LED indikaator peaks kustuma ja valgusti hakkab põlema. Peale testnuppu ennistamist lülitub valgusti ümber tavarežiimi

Testi sooritamine valmisolekulülituses lülitab valgusallika põlema. Käsitesti sooritamine pidevlülituses muudab toiteallikat (võrgutoide muutub akutoiteks). Lülitushetk peaks olema silmaga nähtav.

VÕIMALIKUD VEAD

LED indikaator ei sütti

Toitepinge puudub või aku ei ole ühendatud.

Valgusti ei tööta avariirežiimis ettenähtud aja

Võimalik, et akule on vaja teha 48h laadimine. Juhul kui peale laadimistsüklit ei suuda akutoitel valgusti ettenähtud aja töötada, siis on tegemist aku veaga ning see tuleb ära vahetada.